## havalandırma
BİRİM ADAM/SAAT
MTMD YENİ
DİSİPLİN | S.NO | BAYINDIRLIK POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | SEÇİLEN
HAVALANDIRMA TESİSATI | HAVALANDIRMA TESİSATI
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.0 |  | KLİMA SANTRALI MONTAJI
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.1 |  | Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali (Rotorlu Tip)
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.1.1 |  | AHU: 5.000 m³/h -10.000 m³/h | ad | 67
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.1.2 |  | AHU: 10.000 m³/h - 20.000 m³/h | ad | 85
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.1.3 |  | AHU: 20.000 m³/h - 30.000 m³/h | ad | 104
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.1.4 |  | AHU: 30.000 m³/h - 50.000 m³/h | ad | 125
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.2 |  | Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali (Bataryalı Tip) |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.2.1 |  | AHU: 5.000 m³/h -10.000 m³/h | ad | 70
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.2.2 |  | AHU: 10.000 m³/h - 20.000 m³/h | ad | 90
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.2.3 |  | AHU: 20.000 m³/h - 30.000 m³/h | ad | 113
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.2.4 |  | AHU: 30.000 m³/h - 50.000 m³/h | ad | 135
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.3 |  | Primer Klima Santrali |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.3.1 |  | AHU: 5.000 m³/h -10.000 m³/h | ad | 57
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.3.2 |  | AHU: 10.000 m³/h - 20.000 m³/h | ad | 70
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.3.3 |  | AHU: 20.000 m³/h - 30.000 m³/h | ad | 82
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.3.4 |  | AHU: 30.000 m³/h - 50.000 m³/h | ad | 88
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.4 |  | Karı şım Havalı Klima Santrali |  | 0
|  |  | AHU: 0.000 m³/h -5.000 m³/h |  | 60
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.4.1 |  | AHU: 5.000 m³/h -10.000 m³/h | ad | 69
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.4.2 |  | AHU: 10.000 m³/h - 20.000 m³/h | ad | 84
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.4.3 |  | AHU: 20.000 m³/h - 30.000 m³/h | ad | 102
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.1.4.4 |  | AHU: 30.000 m³/h - 50.000 m³/h | ad | 123
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.0 |  | FANLAR |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.1 |  | HÜCRELİ ASPİRATÖRLER |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.1.1 |  | 5.000 m³/h'e kadar | ad | 22
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.1.2 |  | 10.000 m³/h " | ad | 29
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.1.3 |  | 20.000 m³/h " | ad | 35
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.1.4 |  | 30.000 m³/h " | ad | 44
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.1.5 |  | 40.000 m³/h " | ad | 52
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2 | 253-000 | AKS İYAL FANLAR |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2.1 |  | ÇAP 400 | ad | 10
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2.2 |  | ÇAP 500 | ad | 11
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2.3 |  | ÇAP 600 | ad | 12
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2.4 |  | ÇAP 700 | ad | 13
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2.5 |  | ÇAP 800 | ad | 14
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2.6 |  | ÇAP 900 | ad | 17
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2.7 |  | ÇAP 1000 | ad | 19
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2.8 |  | ÇAP 1100 | ad | 20
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.2.9 |  | ÇAP 1250 | ad | 22
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.3 | 253-700 | KANAL T İPİ FANLAR |  | 0
|  | 253-701 | 100 m³/h | ad | 6
|  | 253-702 | 250 m³/h | ad | 6
|  | 253-705 | 500 m³/h | ad | 6
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.3.1 | 253-707 | 1.000 m³/h | ad | 7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.3.2 | 253-711 | 2.000 m³/h | ad | 10
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.3.3 |  | 3.000 m³/h | ad | 15
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.3.4 |  | 4.000 m³/h | ad | 17
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.3.5 |  | 5.000 m³/h | ad | 22
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.3.6 |  | 6.000 m³/h | ad | 27
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.3.7 |  | 7.000 m³/h | ad | 30
|  |  | 10.000 m³/h | ad | 44
|  |  | 15.000 m³/h | ad | 49
|  |  | 20.000 m³/h | ad | 50
|  |  | 30.000 m³/h | ad | 65
|  |  | 40.000 m³/h | ad | 70
|  |  | 50.000 m³/h | ad | 80
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.4 | 252-000 | ÇATI T İPİ FANLAR |  | 0
|  |  | 100 m³/h | ad | 7
|  |  | 250 m³/h | ad | 7
|  |  | 500 m³/h | ad | 7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.4.1 | 252-101 | 1.000 m³/h | ad | 8
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.4.2 | 252-102 | 2.000 m³/h | ad | 11
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.4.3 | 252-103 | 3.000 m³/h | ad | 15
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.4.4 | 252-104 | 4.000 m³/h | ad | 17
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.4.5 | 252-105 | 5.000 m³/h | ad | 20
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.4.6 | 252-106 | 6.000 m³/h | ad | 23
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.4.7 |  | 7.000 m³/h | ad | 26
|  | 252-108 | 10.000 m³/h | ad | 34
|  |  | 15.000 m³/h | ad | 43
|  | 252-111 | 20.000 m³/h | ad | 53
|  | 252-113 | 30.000 m³/h | ad | 65
|  |  | 50.000 m³/h | ad | 75
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.5 |  | JET FANLAR (2 adet sustucuru dahil) |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.5.1 |  | 5.000 m³/h'e kadar | ad | 18
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.5.2 |  | 8.000 m³/h | ad | 24
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.5.3 |  | 10.000 m³/h | ad | 28
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.6 |  | WC - BANYO FANLARI | ad | 5
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.7 |  | HÜCRELİ SERPANTİNLER (Kanala Monte Tip) | ad | 10
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.2.8 | 259-000 | BUHARLI NEMLENDİRME ÜNİTESİ | tk | 14
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.0 | 261-000 | GALVANİZ, FLAN ŞLI HAVA KANALLARI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.1 |  | DİKDÖRTGEN KESİTL İ HAVA KANALLARI MONTAJI (Fittings Dahil) |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.1.1 |  | En geni ş kenarı 250mm'ye kadar olan | m² | 1.1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.1.2 | 261-151 | En geni ş kenarı 600 mm'ye kadar olan | m² | 1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.1.3 | 261-152 | En geni ş kenarı 1249 mm'ye kadar olan | m² | 1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.1.4 |  | En geni ş kenarı 1490 mm'ye kadar olan | m² | 1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.1.5 | 261-153 | En geni ş kenarı 2490 mm'ye kadar olan | m² | 1.1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.1.6 | 261-154 | En geni ş kenarı 2490 büyük mm'ye kadar olan | m² | 1.2
|  |  | En geniş kenarı 250mm'ye kadar olan [AxS/kg] | kg | 0
|  |  | En geniş kenarı 499 mm'ye kadar olan [AxS/kg] | kg | 0
|  |  | En geniş kenarı 990 mm'ye kadar olan [AxS/kg] | kg | 0
|  |  | En geniş kenarı 1490 mm'ye kadar olan [AxS/kg] | kg | 0
|  |  | En geniş kenarı 1990 mm'ye kadar olan [AxS/kg] | kg | 0
|  |  | En geniş kenarı 2490 mm'ye kadar olan [AxS/kg] | kg | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | (Şantiye montaj ortalaması 0,7 adamsaate denk gelmektedir.) |  | 0
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.2 | 261-000 | DİKDÖRTGEN KESİTL İ HAVA KANALLARI İMALATI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.2.1 |  | Flan şlı Düz Kanal | m² | 0.7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.2.2 |  | Fittings | m² | 1
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.3 | 261-250 | YUVARLAK TEKSTİL KANAL MONTAJI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.3.1 |  | Ø125 - Ø250 | mt | 0.8
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.3.3.2 |  | Ø250 - Ø500 | mt | 1.2
|  |  | Ø630 | m | 1.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.4.0 | 261-400 | FLEXBLE İZOLASYONLU HAVA KANALLARI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.4.1 |  | Ø100 - Ø200 | mt | 0.4
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.4.2 |  | Ø200 - Ø300 | mt | 0.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.4.3 |  | Ø300 - Ø350 | mt | 0.6
0
|  |  | Ø100 Flex hava kanalı | mt | 0.3
|  |  | Ø125 Flex hava kanalı | mt | 0.3
|  |  | Ø150 Flex hava kanalı | mt | 0.4
|  |  | Ø175 Flex hava kanalı | mt | 0.3
|  |  | Ø200 Flex hava kanalı | mt | 0.4
|  |  | Ø250 Flex hava kanalı | mt | 0.4
|  |  | Ø300 Flex hava kanalı | mt | 0.5
|  |  | Ø350 Flex hava kanalı | mt | 0.5
|  |  | Ø400 Flex hava kanalı | mt | 0.5
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.5.0 | 265-500 | HAVA KANALLARININ YANGIN İZOLASYONU |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | İzolasyon malzeme kalınlı ğı ve uygulama 2 saat yangın mukavemetine |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | göre şeçilecektir. Her türlü askısı ve derz alçısı dahildir. (KNAUF) | m² | 3.5
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  |  |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.6.0 | 266-000 | HAVA KANALLARININ SES (AKUSTİK) İZOLASYONU |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | 25mm kalınlı ğında açık hücreli polyester - polietilen köpü ğü malzemenin |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | kanal iç cidarına yapı ştırılacaktır.(NFAF) | m² | 0.9
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  |  |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.7.0 | 265-500 | TEKN İK HACİMLERDEN GEÇEN KANALLARIN ISI İZOLASYONU |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | 25mm kalınlıkda minimum 60kg/m³ DIN 4102 A2 sınıfı yanmaz malzeme |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | ile izolasyonu ve sac kaplanması birlikte. | m² | 2.4
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  |  |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.8.0 | 265-500 | BİNA DI ŞI AÇIK HAVADAN GEÇEN KANALLARIN İZOLASYONU |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Sentetik kauçuk bazlı homojen strüktürlü malzemeden difüzyon özelli ği |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | olmayan levha halinde, minimum kalınlı ğı 25mm, yangın sınıfı DIN 4102 |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | B1 olan izolasyon malzemesi ile sac kaplanması. | m² | 2.6
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  |  |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.9.0 | 265-500 | NORMAL HACİMLERDEN GEÇEN KANALLARIN ISI İZOLASYONU |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Folyo üzerine fabrikasyon olarak yapı ştırılmı ş en az 25mm kalınlıkta min. |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | 60kg/m³ DIN 4102 A2 sınıfı yanmaz malzemeden |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | 9.1 |  | Dikdörtgen kanal izolasyonu | m² | 0.9
HAVALANDIRMA TESİSATI | 9.2 |  | Yuvarlak kanal izolasyonu | m² | 0.9
|  |  | Kauçuk ile Dikdörtgen kanal izolasyonu | m² | 0.9
|  |  | Kauçuk ile Yuvarlak kanal izolasyonu | m² | 0.9
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  |  |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.10 | 263-500 | MOTORLU YANGIN VE DUMAN DAMPERLERİ MONTAJI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Test sertifikalı 2 saat yangına mukavim uzaktan kumandalı, damperin |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | sızdırmazlık derecesi "class A ve B" olacaktır.Her yangın damperi |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.10.1 |  | bakımı için bağlantı kanalı üzerinde a şağıdaki ebatlarda bakım kapağı |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | öngörülecektir. Taşyünü ile çevresinin sarılması, motorunun takılması dahildir. |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.10.1.1 | 263-501 | En geni ş kenarı 250mm'ye kadar olan | ad | 4.3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.10.1.2 | 263-502 | En geni ş kenarı 499 mm'ye kadar olan | ad | 5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.10.1.3 | 263-503 | En geni ş kenarı 990 mm'ye kadar olan | ad | 6.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.10.1.4 | 263-504 | En geni ş kenarı 1490 mm'ye kadar olan | ad | 7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.10.1.5 | 263-505 | En geni ş kenarı 1990 mm'ye kadar olan | ad | 9.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.10.1.6 | 263-506 | En geni ş kenarı 2490 mm'ye kadar olan | ad | 10.5
0
|  | 263-400 | YANGIN VE DUMAN DAMPERLERİ MONTAJI |  | 0
|  |  | Test sertifikalı 2 saat yangına mukavim 72ºC ergime düzeneği olan, damperin |  | 0
|  |  | sızdırmazlık derecesi "class A ve B" olacaktır.Her yangın damperi |  | 0
|  |  | bakımı için bağlantı kanalı üzerinde a şağıdaki ebatlarda bakım kapağı |  | 0
|  |  | öngörülecektir. Taşyünü ile çevresinin sarılması dahildir. |  | 0
|  | 263-400 | En geni ş kenarı 250mm'ye kadar olan | ad | 4
|  | 263-401 | En geni ş kenarı 499 mm'ye kadar olan | ad | 4.5
|  | 263-402 | En geni ş kenarı 990 mm'ye kadar olan | ad | 6
|  | 263-403 | En geni ş kenarı 1490 mm'ye kadar olan | ad | 6.5
|  | 263-404 | En geni ş kenarı 1990 mm'ye kadar olan | ad | 9
|  | 263-405 | En geni ş kenarı 2490 mm'ye kadar olan | ad | 10
0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  |  |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.11 | 263-000 | HAVA DAMPERİ (ÇOK KANATLI) |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Hava kanallarında debi ve basınç ayarları için kullanılan kar şıt kanatlı, el |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | ile ayarlanan veya motorlu kumanda edilen damperler |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.11.1 | 263-101 | En geni ş kenarı 250mm'ye kadar olan | ad | 1.9
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.11.2 | 263-102 | En geni ş kenarı 499 mm'ye kadar olan | ad | 2.3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.11.3 | 263-103 | En geni ş kenarı 990 mm'ye kadar olan | ad | 2.9
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.11.4 | 263-104 | En geni ş kenarı 1490 mm'ye kadar olan | ad | 3.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.11.5 | 263-105 | En geni ş kenarı 1990 mm'ye kadar olan | ad | 5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.11.6 | 263-106 | En geni ş kenarı 2490 mm'ye kadar olan | ad | 5.9
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  |  |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.12 | 267-100 | HAVA DAĞITIM MENFEZLERİ |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Alüminyum konstriksiyonlu, birbirine dik iki sıra herbiri ba ğımsız olarak |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | ayarlanabilen kanatçıklı ve fırın boyalı olacaktır. Hava miktarının |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | ayarlanabilmesi için menfezin arkasında kar şıt kanatlı bir volum damperi |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | bulunacaktır. Menfez ve volum demperi bir boyun vasıtası ile monte |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | edilecektir. Montaj için gerekebilecek kutu montajı dahildir. |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.12.1 |  | En geni ş kenarı 250mm'ye kadar olan | ad | 1.8
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.12.2 | 267-101 | En geni ş kenarı 499 mm'ye kadar olan | ad | 1.8
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.12.3 | 267-102 | En geni ş kenarı 990 mm'ye kadar olan | ad | 2.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.12.4 | 267-103 | En geni ş kenarı 1490 mm'ye kadar olan | ad | 3.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.12.5 | 267-104 | En geni ş kenarı 1500 mm'den büyük olan | ad | 4.4
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.13 | 267-200 | TOPLAYICI MENFEZLER |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Da ğıtım menfezleri gibi, ancak bunlarda çift sıra kanatçık yerine tek sıra |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | yatay kanatçık bulunmakta. |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.13.1 |  | En geni ş kenarı 250mm'ye kadar olan | ad | 1.7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.13.2 | 267-201 | En geni ş kenarı 499 mm'ye kadar olan | ad | 1.7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.13.3 | 267-202 | En geni ş kenarı 990 mm'ye kadar olan | ad | 2.2
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.13.4 | 267-203 | En geni ş kenarı 1490 mm'ye kadar olan | ad | 3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.13.5 | 267-204 | En geni ş kenarı 1500 mm'den büyük olan | ad | 3.7
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.14 |  | KANALA MONTE EDİLEN MENFEZLER |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Tek veya çift sıra kanatlı damperli veya dampersiz menfezlerin kutusuz |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | olarak kanala montajı kapsar. |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.14.1 |  | En geni ş kenarı 250mm'ye kadar olan | ad | 1.6
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.14.2 |  | En geni ş kenarı 499 mm'ye kadar olan | ad | 1.7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.14.3 |  | En geni ş kenarı 990 mm'ye kadar olan | ad | 2.2
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.14.4 |  | En geni ş kenarı 1490 mm'ye kadar olan | ad | 3.1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.14.5 |  | En geni ş kenarı 1500 mm'den büyük olan | ad | 3.8
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.15 |  | ANEMOSTAT TİPİ ALÜM İNYUM DAĞITIM DİFÜZÖRLERİ |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Kare veya yuvarlak tipte, sabit ve hava akımına elverişli ön lamelleri |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | olan, ön lameller menfez ön çerçevesine tesbit edilmi ş vaziyette ve ön |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | çerçeve ile ana çerçeve arasına bir sızdırmazlık bandı olacaktır. |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.15.1 |  | 150x150 mm kutu ölçüsü | ad | 1.9
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.15.2 |  | 225x225 mm kutu ölçüsü | ad | 2
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.15.3 |  | 300x300 mm kutu ölçüsü | ad | 2.4
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.15.4 |  | 375x375 mm kutu ölçüsü | ad | 3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.15.5 |  | 450x450 mm kutu ölçüsü | ad | 3.4
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.16 |  | SW İRL D İFFÜZÖR |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Plenumlu ve damperli |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.16.1 |  | ϕ300 | ad | 2.7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.16.2 |  | ϕ400 | ad | 2.7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.16.3 |  | ϕ500 | ad | 3.3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.16.4 |  | ϕ600 | ad | 3.9
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.16.5 |  | ϕ625 | ad | 4.2
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.17 | 269-000 | BİNA DI ŞI HAVA PANJURLARI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Dı ş sabit kanatlı panjur, jaluziler ve galvaniz tel kafesten olu şan, |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | kombine alüminyum veya galvaniz. |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.17.1 |  | 1m² | ad | 4
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.17.2 |  | 2m² | ad | 5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.17.3 |  | 3m² | ad | 7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.17.4 |  | 4m² | ad | 8.4
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.17.5 |  | 5m² | ad | 10.4
|  |  | 0,1m² ye kadar | m2 | 0
|  |  | 0,25m² ye kadar | m2 | 0
|  |  | 0,5m² ye kadar | m2 | 0
|  |  | 0,75m² ye kadar | m2 | 0
|  |  | 1m² ye kadar | m2 | 0
|  |  | 1,25m² ye kadar | m2 | 0
|  |  | 1,5m² ye kadar | m2 | 0
|  |  | 1,75m² ye kadar | m2 | 0
|  |  | 2m² ye kadar | m2 | 0
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.18 |  | KAPILAR ÜZERİNE KONAN HAVA TRANSFER MENFEZİ |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Tamamiyle alüminyum konstrüksiyonda, ters V şeklinde sabit kanatlı |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.18.1 |  | En geni ş kenarı 250mm'ye kadar olan | ad | 1.9
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.18.2 |  | En geni ş kenarı 499 mm'ye kadar olan | ad | 2.1
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.19 |  | VERİCİ VE EMİCİ MENFEZER İÇİN PLENUM MONTAJI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Menfezlerin monte edilebilmesine uygun boyutlarda ve yakla şık 400mm |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | yüksekliğinde, galvaniz çelik saçtan yapılmış, yan yüzünde kanal |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | ba ğlantısına müsait a ğız ve hava debi ayarlama damperi olan kutu. |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Ayrıca plenum 10mm ses izolasyonu ile kaplanmalıdır. | ad | 2
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.20 |  | LİNEER MENFEZ |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Eni 10~15cm olan menfezler-kutusuz | mt | 2.2
|  |  | Eni 10~15cm olan menfezler-kutulu | mt | 3.4
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.21 |  | SLOT D İFFÜZÖRLER |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Çerçeveler alüminyum profilden yapılmı ş ve difüzör plenuma ba ğlıdır. |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.21.1 |  | 2,5cm Makaralı Slot Difüzörler |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.21.1.1 |  | 1 Slotlu | mt | 3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.21.1.2 |  | 2 Slotlu | mt | 3.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.21.1.3 |  | 3 Slotlu | mt | 3.9
|  |  | 4 Slotlu | mt | 4.6
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.21.2 |  | 4,1cm Makaralı Slot Difüzörler |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.21.2.1 |  | 1 Slotlu | mt | 2.8
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.21.2.2 |  | 2 Slotlu | mt | 3.3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.21.2.3 |  | 3 Slotlu | mt | 3.8
|  |  | 4 Slotlu | mt | 4.4
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.22 |  | JET NOZUL |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.22.1 |  | ϕ100 | ad | 2.1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.22.2 |  | ϕ150 | ad | 2.2
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.22.3 |  | ϕ200 | ad | 2.7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.22.4 |  | ϕ300 | ad | 3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.22.5 |  | ϕ400 | ad | 3.7
|  |  | ϕ500 | ad | 5
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.23 |  | VAV (DE ĞİŞKEN HAVA DEBİSİ) TERM İNAL KUTULARI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Üzerinde hava debi sensörü bulunan, gövdesi min. 0.75mm galvanizli |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | saçtan imal edilmi ş içine akustik ve ısı izolasyonu yapılmı ş olacaktır. | ad
|  |  | 1.00 m³' e kadar | ad | 4
|  |  | 200 m³' e kadar | ad | 4.3
|  |  | 300 m³' e kadar | ad | 4.5
|  |  | 500 m³' e kadar | ad | 5
|  |  | 1.000 m³' e kadar | ad | 7.2
|  |  | 2.000 m³' e kadar | ad | 8
|  |  | 3.000 m³' e kadar | ad | 10
|  |  | 4.000 m³' e kadar | ad | 11
|  |  | 5.000 m³' e kadar | ad | 12
|  |  | 6.000 m³' e kadar | ad | 13.5
|  |  | 7.000 m³' e kadar | ad | 15
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.24 |  | ISITICILI VAV KUTULARI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Bakır boru üzerine alüminyum kanatçıklı 90/70°C çal ı şacak ısıtıcı | ad
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | serpantinli VAV kutusu |  | 0
|  |  | 1.000 m³' e kadar | ad | 9.6
|  |  | 2.000 m³' e kadar | ad | 9.9
|  |  | 3.000 m³' e kadar | ad | 11.2
|  |  | 4.000 m³' e kadar | ad | 12.5
|  |  | 5.000 m³' e kadar | ad | 14
|  |  | 6.000 m³' e kadar | ad | 15.5
|  |  | 7.000 m³' e kadar | ad | 16.5
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.25 |  | FİLTRE KUTUSU MONTAJI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Asgari 10mm galvanizli saçtan kanala monte edilecek şekilde filtre | ad | 4.3
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | hücresi yapılması |  | 0
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.26 |  | CAV KUTULARI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.26.1 |  | 1.000 m³' e kadar | ad | 5.8
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.26.2 |  | 2.000 m³' e kadar | ad | 5.9
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.26.3 |  | 3.000 m³' e kadar | ad | 6.1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.26.4 |  | 4.000 m³' e kadar | ad | 6.3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.26.5 |  | 5.000 m³' e kadar | ad | 6.8
|  |  | 6.000 m³' e kadar | ad | 7.5
|  |  | 7.000 m³' e kadar | ad | 8
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.27 |  | SİYAH KANAL İMALATI VE MONTAJI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | 2mm siyah sactan kaynaklı ve yanmaz boyalı | m² | 5
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | (Bakım kapağı dahil) |  | 0
0
|  |  | 2mm siyah sactan kaynaklı ve yanmaz boyalı | m² | 2
|  |  | (Montaj) |  | 0
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.28 | 270-000 | TEL KAFES MONTAJI | m² | 1
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29 | 261-250 | SPIRAL KENETLİ YUVARLAK HAVA KANALI MONTAJI |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.1 | 261-251 | Ø100 | m | 0.7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.2 | 261-251 | Ø125 | m | 0.8
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.3 | 261-251 | Ø150 | m | 0.8
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.4 | 261-251 | Ø160 | m | 0.9
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.5 | 261-252 | Ø180 | m | 1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.6 | 261-252 | Ø200 | m | 1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.7 | 261-252 | Ø224 | m | 1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.8 | 261-252 | Ø250 | m | 1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.9 | 261-252 | Ø280 | m | 1.1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.10 | 261-252 | Ø300 | m | 1.1
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.11 | 261-252 | Ø315 | m | 1.2
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.12 | 261-253 | Ø355 | m | 1.2
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.13 | 261-253 | Ø400 | m | 1.4
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.14 | 261-253 | Ø450 | m | 1.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.15 | 261-253 | Ø500 | m | 1.6
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.16 | 261-253 | Ø560 | m | 1.7
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.17 | 261-253 | Ø600 | m | 1.8
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.18 | 261-253 | Ø630 | m | 2
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.19 | 261-253 | Ø710 | m | 2.2
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.20 | 261-253 | Ø800 | m | 2.3
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.21 | 261-254 | Ø900 | m | 2.6
|  | 261-254 | Ø950 | m | 2.4
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.22 | 261-254 | Ø1000 | m | 2.9
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.23 | 261-255 | Ø1120 | m | 3.4
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.24 | 261-255 | Ø1250 | m | 3.5
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.29.25 | 261-255 | Ø1500 | m | 3.8
0
|  |  | GEMİCİ ANEMOSTAT |  | 0
|  |  | 100mm Gemici Anemostatı | ad | 1.2
|  |  | 125mm Gemici Anemostatı | ad | 1.3
|  |  | 150mm Gemici Anemostatı | ad | 1.5
|  |  | 200mm Gemici Anemostatı | ad | 1.8
|  |  | 250mm Gemici Anemostatı | ad | 1.9
|  |  | 300mm Gemici Anemostatı | ad | 2
0
HAVALANDIRMA TESİSATI | H.30 |  | GENEL PUANTAJ İŞLERİ |  | 0
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Havalandırma Ustası | ad./sa. | 15.5
HAVALANDIRMA TESİSATI |  |  | Yardımcı | ad./sa. | 11

## ısıtma soğutma
BİRİM ADAM/SAAT
MTMD YENİ
DİSİPLİN | S.NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | SEÇİLEN
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.1.0 | SICAK SU KAZANLARI
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.1.1 | Çelik sıcak su Kazanları
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.1.1.1 | 500kW'a kadar | ad | 80
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.1.1.2 | 1.000kW'a kadar | ad | 107
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.1.1.3 | 1.750kW'a kadar | ad | 144
|  | 3.000kW'a kadar | ad | 190
|  | 5.000kW'dan büyük | ad | 225
0
|  | DUVAR TİPİ SICAK SU KAZANLARI |  | 0
|  | 100kW'a kadar | Ad | 25
|  | 200kW'a kadar | Ad | 35
|  | 300kW'a kadar | Ad | 40
|  | 400kW'a kadar | Ad | 55
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.1.2 | Dökme dilimli sıcak su kazanı 1120Kw kapasiteli |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.1.2.1 | 500kW'a kadar | ad | 100
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.1.2.2 | 1.200kW'a kadar | ad | 150
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.2.0 | SO ĞUTMA GRUBU (Water Chiller) |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI |  | Kaidesi üzerine konması ve tüm aksesuarları ile montajı |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.2.1 | Hava So ğutmalı So ğutma Grubu |  | 0
|  | 100kW'a kadar | ad | 100
|  | 500kW' a kadar | ad | 140
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.2.1.1 | 750kW | ad | 162
|  | 1000kW | ad | 200
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.2.1.2 | 1.500kW | ad | 217
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.2.1.3 | 2.000kW | ad | 250
|  | 3.000kW | ad | 300
|  | 5.000kW | ad | 400
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.2.2 | Su So ğutmalı So ğutma Grubu |  | 0
|  | 100kW'a kadar | ad | 95
|  | 500kW'a kadar | ad | 140
|  | 750kW'a kadar | ad | 175
|  | 1.000kW'a kadar | ad | 200
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.2.2.1 | 1000kW~1500kW | ad | 234
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.2.2.2 | 1500kW~2000kW | ad | 267
|  | 2.000kW~3.000kW | ad | 300
|  | 3.000kW~5.000kW | ad | 400
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.2.3 | Santrifüj So ğutma Grubu | ad
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.0 | POMPALAR |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.1 | Sirkülasyon pompası montajı |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.1.1 | DN32 | ad | 8
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.1.2 | DN40 | ad | 9
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.1.3 | DN50 | ad | 10
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.1.4 | DN65 | ad | 12
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.1.5 | DN80 | ad | 14
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.1.6 | DN100 | ad | 16
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.2 | Santrifuj pompası montajı |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.2.1 | DN50 | ad | 13
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.2.2 | DN65 | ad | 14
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.2.3 | DN80 | ad | 15
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.2.4 | DN100 | ad | 17
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.2.5 | DN125 | ad | 20
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.2.6 | DN150 | ad | 22
|  | Inline Pompa (0-10 m3/h) | ad | 12
|  | Inline Pompa (10-25 m3/h) | ad | 17
|  | Inline Pompa (25-50 m3/h) | ad | 22
|  | Inline Pompa (50-100 m3/h) | ad | 25
|  | Inline Pompa (100-200 m3/h) | ad | 33
|  | Inline Pompa (200-300 m3/h) | ad | 30
|  | Kaideli Pompa (0-5 m3/h) | ad | 0
|  | Kaideli Pompa (5-10 m3/h) | ad | 0
|  | Kaideli Pompa (10-25 m3/h) | ad | 0
|  | Kaideli Pompa (25-50 m3/h) | ad | 0
|  | Kaideli Pompa (50-100 m3/h) | ad | 0
|  | Kaideli Pompa (100-200 m3/h) | ad | 0
|  | Kaideli Pompa (200-300 m3/h) | ad | 0
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.3 | Pis su pompası montajı (Armalif tip) | tk | 12
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.4 | Dalgıç pis su pompası montajı (Basma Hattı Çapı) |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.4.1 | DN40 | tk | 12
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.4.2 | DN50 | tk | 13
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.4.3 | DN65 | tk | 15
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.4.4 | DN80 | tk | 17
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.3.4.5 | DN100 | tk | 20
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.4.0 | ÇİFT C İDARLI DUMAN TAHLİYE BACASI |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.4.1 | Çap: 200 | m | 5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.4.2 | Çap: 300 | m | 5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.4.3 | Çap: 400 | m | 6
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.4.4 | Çap: 500 | m | 6
|  | Çap: 600 | m | 7
|  | Çap: 700 | m | 8
|  | Çap: 800 | m | 9
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.0 | RADYATÖRLER |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI |  | Askı elemanları, körtapa, pürjörlü tapa ve pürjör anahtarı üzerinde, en az |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI |  | 4 bar i şletme basıncında çalı şan, sac veya alüminyum. |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.1 | PKKP 400 - 500 - 600 |  | 0
|  | Boy: 0,50 mt | ad | 5
|  | Boy: 0,75 mt | ad | 5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.1.1 | Boy: 1 mt | ad | 4.4
|  | Boy: 1,5 mt | ad | 5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.1.2 | Boy: 2 mt | ad | 5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.1.3 | Boy: 3 mt | ad | 8
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.1.4 | Boy. 4 mt | ad | 9
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.2 | PKKP 900 |  | 0
|  | Boy: 0,50 mt | ad | 5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.2.1 | Boy: 1 mt | ad | 5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.2.2 | Boy: 2 mt | ad | 6
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.5.2.3 | Boy: 3 mt | ad | 7.3
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.6.0 | HAVLUPAN MONTAJI | ad | 5
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.7.0 | KONVEKTÖRLER (Trench Heater) |  | 0
|  | Uzunluk : 1 mt | ad | 5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.7.1 | Uzunluk : 2 mt | ad | 5.5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.7.2 | Uzunluk : 3 mt | ad | 7.5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.7.3 | Uzunluk : 4 mt | ad | 9
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.7.4 | Uzunluk : 5 mt | ad | 10.3
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.7.5 | Uzunluk : 6 mt | ad | 11.3
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.8.0 | RADYATÖR MUSLUĞU |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.8.1 | DN15 mm | ad | 0.6
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.8.2 | DN20 mm | ad | 0.6
|  | DN15 mm Termostatik Radyatör Musluğu | ad | 0.8
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.9.0 | KOMBİ MONTAJI | ad | 21
|  | BRÜLÖR | ad | 23
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.10.0 | BOYLER MONTAJI (Akümülasyon Tankı) |  | 0
|  | 500lt | ad | 19
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.10.1 | 1.000lt | ad | 24
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.10.2 | 2.000lt | ad | 30
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.10.3 | 3.000lt | ad | 42
|  | 4.000lt | ad | 60
|  | 5.000lt | ad | 90
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.11.0 | PLAKALI EŞANJÖR MONTAJI |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.11.1 | 15 Plakaya kadar | ad | 19
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.11.2 | 15 Plakadan yukarı | ad | 29
|  | Eşanjör 0-50kW | ad | 23
|  | Eşanjör 0-100kW | ad | 23
|  | Eşanjör 100-200kW | ad | 28
|  | Eşanjör 200-300kW | ad | 33
|  | Eşanjör 300-400kW | ad | 35
|  | Eşanjör 400-500kW | ad | 40
|  | Eşanjör 500-600kW | ad | 44
|  | Eşanjör 600-700kW | ad | 53
|  | Eşanjör 700-800kW | ad | 65
|  | Eşanjör 800-900kW | ad | 70
|  | Eşanjör 900-1.000kW | ad | 75
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.12.0 | SOĞUTMA KULESİ |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.12.1 | Açık So ğutma Kulesi |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.12.1.1 | 1000 kw'a kadar | ad | 200
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.12.1.2 | 1000 kw'dan yukarı | ad | 267
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.12.2 | Kapalı So ğutma Kulesi |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.12.2.1 | 1000 kw'a kadar | ad | 184
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.12.2.2 | 1000 kw'dan yukarı | ad | 250
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.13.0 | KAPALI GENLEŞME TANKI |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.13.1 | 500 - 1500 lt | ad | 10
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.13.2 | 1500 - 3000 lt | ad | 15
|  | 20 lt | ad | 8
|  | 50 lt | ad | 8
|  | 80 lt | ad | 8
|  | 100 lt | ad | 10
|  | 200 lt | ad | 12
|  | 300 lt | ad | 12
|  | 400 lt | ad | 12
|  | 500 lt | ad | 15
|  | 750 lt | ad | 19
|  | 1000 lt | ad | 29
|  | 1500 lt | ad | 40
|  | 2000 lt | ad | 49
|  | 3000 lt | ad | 65
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.13.3 | Kompresörlü Tip | ad | 62
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.13.4 | ISITMA S İSTEM İ DENGE KABI | ad | 15
0
|  | HAVA AYIRICI |  | 0
|  | OTOMATİK HAVA AYIRICI DN 65 | ad | 5
|  | OTOMATİK HAVA AYIRICI DN 80 | ad | 5.7
|  | OTOMATİK HAVA AYIRICI DN 100 | ad | 6.2
|  | OTOMATİK HAVA AYIRICI DN 125 | ad | 6.6
|  | OTOMATİK HAVA AYIRICI DN 150 | ad | 7.9
|  | OTOMATİK HAVA AYIRICI DN 200 | ad | 9.5
|  | OTOMATİK HAVA AYIRICI DN 250 | ad | 10.6
|  | OTOMATİK HAVA AYIRICI DN 300 | ad | 11.5
0
|  | TORTU AYIRICI |  | 0
|  | OTOMATİK TORTU AYIRICI DN 65 | ad | 5
|  | OTOMATİK TORTU AYIRICI DN 80 | ad | 5.7
|  | OTOMATİK TORTU AYIRICI DN 100 | ad | 6.2
|  | OTOMATİK TORTU AYIRICI DN 125 | ad | 6.6
|  | OTOMATİK TORTU AYIRICI DN 150 | ad | 7.9
|  | OTOMATİK TORTU AYIRICI DN 200 | ad | 9.5
|  | OTOMATİK TORTU AYIRICI DN 250 | ad | 10.6
|  | OTOMATİK TORTU AYIRICI DN 300 | ad | 11.5
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.0 | FANCOİL MONTAJI |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.1 | Gizli Tavan Tipi |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.1.1 | 2 Borulu | ad | 9
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.1.2 | 4 Borulu | ad | 11
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.2 | Yer Tipi |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.2.1 | 2 Borulu | ad | 8
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.2.2 | 4 Borulu | ad | 9
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.3 | Kasetli Tip |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.3.1 | 2 Borulu | ad | 9
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.14.3.2 | 4 Borulu | ad | 10
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.15.0 | FANCOİL VANA MONTAJI |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.15.1 | 2 Yollu Vana | ad | 1.5
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.15.1 | 3 Yollu Vana | ad | 2
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.16.0 | HAVA PERDESİ MONTAJI | ad | 10
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.17.0 | APEREY MONTAJI | ad | 8
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.18.0 | YAKIT TANKI MONTAJI |  | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.18.1 | Dizel Yangın Pompası İçin Yakıt Tankı | ad | 0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.18.2 | 5 Ton'a kadar | ad | 30
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.18.3 | 5 Ton'dan yukarı | ad | 45
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.18.4 | Yakıt Pompası | ad | 15
0
|  | SU TANKI TANKI MONTAJI |  | 0
|  | KAYNAKLI ÇELİK SU TANKLARI MONTAJI |  | 0
|  | 1 Ton'a kadar | ad | 70
|  | 3 Ton'a kadar | ad | 100
|  | 5 Ton'a kadar | ad | 125
0
|  | OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI | ad | 0.6
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.20.0 | TERMOMETRE, HİDROMETRE, MANOMETRE MONTAJI | ad | 1
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.21.0 | OTOMATİK SU BES İ C İHAZI MONTAJI | ad | 4.4
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.22.0 | HAVA TÜPÜ VE MONTAJI | ad | 4
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.23.0 | SANAYİ T İPİ ÇAMA ŞIR MAK İNES İ MONTAJI | ad | 22
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.24.0 | SANAYİ T İPİ ÜTÜ MAK İNES İ MONTAJI | ad | 20
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.25.0 | SANAYİ T İPİ KURUTMA MAKİNES İ MONTAJI | ad | 25
0
ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATI | T.26.0 | NEMLENDİRME HÜCRESİ MONTAJI | ad | 15

## yangın
BİRİM ADAM/SAAT
MTMD YENİ
DİSİPLİN | S.NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | SEÇİLEN
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.1.0 | YANGIN POMPA GRUBU MONTAJI
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | Santrifüj, tek kademeli, önden emi şli üstten basmalı, veya yandan
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | bölünebilir gövdeli motopomp grubunun montajı ve çalışır vaziyette | gr | 134
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | teslimi.(Dizel Pompa + Baca İşleri + Pano) |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | Santrifüj, tek kademeli, önden emişli üstten basmalı, veya yandan |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | bölünebilir gövdeli motopomp grubunun montajı ve çalışır vaziyette | gr | 85
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | teslimi.(Elektirkli Pompa + Pano) |  | 0
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.2.0 | JOKEY POMPA MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | Dikey veya yatay tip çok kademeli santrifüj pompadır. Jockey pompa |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | takımı elektrik motoru ile akuple vaziyettetite şim elemanlı çelik bir kaide | ad | 18
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | üzerinde, montajı |  | 0
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.3.0 | YANGIN DOLABI MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | DIN 14461 Bölüm1'e uygun, DKP sactan mamul, ankastre veya |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | duvarüstü tipi, köşe vanası ve sızdırmaz rekorları, 20 m uzunlukta DIN |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | 14811'e uygun, bir ucu vana rekoruna, diğer ucu fiskiye sıktırmalı | ad | 7.5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | bilezikle ba ğlı, 10 bar basınça dayanıklı, sızdırmaz kauçuk hortumlu, |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | taşınabilir yangın tüpü dahil. |  | 0
0
|  | YANGIN TÜPÜ MONTAJI |  | 0
|  | 6 KG. | ad | 0.5
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.4.0 | İZLEMELİ KELEBEK VANA MONTAJI |  | 0
|  | 11/2" | ad | 2
|  | 2" | ad | 1.9
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | 21/2" | ad | 2.8
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | 3" | ad | 3.2
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | 4" | ad | 3.8
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | 6" | ad | 4.9
|  | 8" | ad | 5.9
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.5.0 | AKI Ş - SV İÇİ (Flow Switch) MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | 3" | ad | 2
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | 4" | ad | 2.3
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | 6" | ad | 2.5
|  | 8" | ad | 2.7
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.6.0 | İTFA İYE BA ĞLANTI VANASI (4") MONTAJI | ad | 5.2
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.7.0 | İTFA İYE KÖ ŞE BA ĞLANTI VANASI (21/2") MONTAJI | ad | 3.5
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.8.0 | MİLİ YÜKSELEN TİP (Gate) VANA ( İzleme Switch Dahil) |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.8.1 | DN100 | ad | 4.5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.8.2 | DN150 | ad | 5.5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.8.3 | DN200 | ad | 6.6
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.8.4 | DN250 | ad | 7.7
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.9.0 | TEST VE DRENAJ VANASI MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.9.1 | DN25 | ad | 2.5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.9.2 | DN32 | ad | 2.5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.9.3 | DN40 | ad | 3
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.9.4 | DN50 | ad | 3
|  | DN65 | ad | 3
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.10.0 | SPRİNKLER ALARM VANASI MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.10.1 | DN100 | ad | 15
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.10.2 | DN125 | ad | 16.5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.10.3 | DN150 | ad | 18
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.10.4 | DN200 | ad | 20
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.11.0 | OTOMATİK SPRİNKLER BAŞLIĞI MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.11.1 | Upright Tip |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.11.1.1 | 1/2" | ad | 0.8
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.11.1.2 | 3/4" | ad | 0.8
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.11.1.3 | 1" | ad | 0.8
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.11.2 | Pendent Tip (Rozet Dahil) |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.11.2.1 | 1/2" | ad | 0.8
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.11.2.2 | 3/4" | ad | 0.8
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.11.2.3 | 1" | ad | 0.8
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.12.0 | SPRİNKLER BAĞLANTI FLEX MONTAJI | ad | 0.8
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.13.0 | YANGIN POMPASI TEST AKIŞ ÖLÇME CİHAZI MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.13.1 | DN150 | ad | 5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.13.2 | DN200 | ad | 7
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.14.0 | BASINÇ DÜŞÜRME ORİFİS TAKIMI MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.14.1 | DN100 | ad | 5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.14.2 | DN150 | ad | 7
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.15.0 | YANGIN HİDRANTI MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.15.1 | DN100 | ad | 9.3
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.15.2 | DN150 | ad | 10
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.16.0 | YANGIN HİDRANT EVİ MONTAJI | ad | 9
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.17.0 | GAZLI SÖNDÜRME GRUBU MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | Tüp ve üzerindeki vana grubu ile birlikte montajını içerir. Boru ve sprinkler |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | montajı kendi pozlarından alınmalıdır. |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.17.1 | 1 tüplü | gr | 4
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.17.2 | 2 tüplü | gr | 5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.17.3 | 3-4 tüplü | gr | 9
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.17.4 | 5 ve daha fazla tüplü | gr | 12
0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | Y.18.0 | YANGIN DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ MONTAJI |  | 0
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | DN65 | ad | 3
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | DN80 | ad | 3.5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | DN100 | ad | 4
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | DN125 | ad | 4.5
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | DN150 | ad | 6
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ |  | DN200 | ad | 7

## sıhhi
BİRİM ADAM/SAAT
MTMD YENİ
DİSİPLİN | S.NO | BAYINDIRLIK POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | SEÇİLEN
SIHHİ TESİSAT
SIHHİ TESİSAT | S.1.0 |  | VİTRİFİYE MONTAJI
SIHHİ TESİSAT | S.1.1.1 | 071-000 | LAVABO MONTAJI | ad | 3
SIHHİ TESİSAT | S.1.1.2 | 072-000 | LAVABO TESİSATI | ad | 4
SIHHİ TESİSAT | S.1.2.1 | 083-000 | EVYE MONTAJI | ad | 4
SIHHİ TESİSAT | S.1.2.2 | 084-000 | EVYE TESİSATI | ad | 4
SIHHİ TESİSAT | S.1.3.1 | 079-800 | GÖMME REZERVUAR VE TESİSATI | ad | 5.3
SIHHİ TESİSAT | S.1.3.2 | 077-000 | KLOZET MONTAJI | ad | 4.4
SIHHİ TESİSAT | S.1.3.3 | 078-000 | KLOZET TESİSATI | ad | 4.2
SIHHİ TESİSAT | S.1.4.1 | 075-000 | ALATURKA HELATAŞI MONTAJI | ad | 3.9
SIHHİ TESİSAT | S.1.4.2 | 076-000 | ALATURKA HELATATAŞI TESİSATI | ad | 3.9
SIHHİ TESİSAT | S.1.5.1 | 087-000 | DU Ş TEKNESİ MONTAJI | ad | 5.3
SIHHİ TESİSAT | S.1.5.2 |  | DU Ş TEKNESİ TESİSATI | ad | 4.5
SIHHİ TESİSAT | S.1.6.1 | 080-000 | PİSUVAR MONTAJI | ad | 5
SIHHİ TESİSAT | S.1.6.2 | 080-000 | PİSUVAR TESİSATI | ad | 4.4
|  | 080-300 | PİSUVAR SETİ | ad | 10.2
SIHHİ TESİSAT | S.1.6.3 | 081-000 | PİSUVAR BÖLMESİ MONTAJI | ad | 1.5
SIHHİ TESİSAT | S.1.6.4 | 089-930 | PİSUVAR MUSLUĞU | ad | 1.5
SIHHİ TESİSAT | S.1.7.1 | 086-700 | KÜVET MONTAJI | ad | 7
SIHHİ TESİSAT | S.1.7.2 |  | KÜVET TESİSATI | ad | 4.8
SIHHİ TESİSAT | S.1.8.1 |  | JAKUZİ MONTAJI | ad | 9.7
SIHHİ TESİSAT | S.1.8.2 |  | JAKUZİ TES İSATI | ad | 6
SIHHİ TESİSAT | S.1.9.1 | 089-500 | BATARYA MONTAJI | ad | 2.3
SIHHİ TESİSAT | S.1.9.2 | 089-100 | MUSLUK MONTAJI | ad | 1.2
|  |  | KLOZET SETİ | ad | 10.5
|  |  | LAVABO SETİ | ad | 7
|  |  | EVİYE SETİ | ad | 7.5
|  | 089-320 | DUŞ SETİ | ad | 11
|  |  | KÜVET SETİ | ad | 13
|  | 082-000 | BİDE SETİ | ad | 9
|  |  | JAKUZİ SETİ | ad | 14.5
|  | 073-000 | AYNA | ad | 1.1
|  | 094-000 | KAĞITLIK | ad | 0.8
|  |  | DİSPANSER KAĞITLIK | ad | 1.5
|  |  | DUŞ PERDESİ | ad | 1.8
|  | 090-000 | SIVI SABUNLUK | ad | 1.3
|  |  | HAVLULUK | ad | 1.5
|  |  | DİSPANSER HAVLULUK | ad | 1.5
|  | 074-000 | ETAJER | ad | 1.6
|  |  | FIRÇALIK | ad | 0.6
|  |  | ASKI | ad | 0.6
|  |  | EL KURUTA CİHAZI | ad | 3
|  |  | ENGELLİ WC TUTUNMA BARI | ad | 1.3
0
SIHHİ TESİSAT | S.2.0 | 097-000 | YER SÜZGECİ MONTAJI |  | 0
SIHHİ TESİSAT | S.2.1 |  | WC İzolasyon Geçiş Kitli Süzgeç | ad | 1.9
SIHHİ TESİSAT | S.2.2 |  | Pik Garaj Süzgeci | ad | 2.7
SIHHİ TESİSAT | S.2.2 |  | Ya ğmur Süzgeci | ad | 2.9
0
SIHHİ TESİSAT | S.3.0 |  | TERMOSİFON MONTAJI (Elektrikli) | ad | 6.8
0
SIHHİ TESİSAT | S.4.0 | 103-000 | SU SAYACI MONTAJI |  | 0
SIHHİ TESİSAT | S.4.1 |  | Di şli Sayaçlar |  | 0
SIHHİ TESİSAT | S.4.1.1 |  | DN15 - DN25 | ad | 1.5
SIHHİ TESİSAT | S.4.1.2 |  | DN32 - DN50 | ad | 2
SIHHİ TESİSAT | S.4.1.3 |  | DN65 ve yukarısı | ad | 2.5
SIHHİ TESİSAT | S.4.2 |  | Flanşlı Sayaçlar |  | 0
SIHHİ TESİSAT | S.4.2.1 |  | DN65 | ad | 2.5
SIHHİ TESİSAT | S.4.2.2 |  | DN80 | ad | 3
SIHHİ TESİSAT | S.4.2.3 |  | DN100 | ad | 3.5
0
SIHHİ TESİSAT | S.5.0 | 107-000 | KULLANMA SUYU HİDROFORU MONTAJI | ad | 54
0
SIHHİ TESİSAT | S.6.0 |  | OTOMATİK TERS YIKAMALI KORUYUCU FİLTRE |  | 0
SIHHİ TESİSAT |  |  | Şehir şebekesi hattına montaj yapılan ort. DN65 çapta filtre, drenaj hattı |  | 0
SIHHİ TESİSAT |  |  | ile ba ğlantısı | ad | 12
SIHHİ TESİSAT |  |  |  |  | 0
SIHHİ TESİSAT | S.7.0 |  | SU ŞARTLANDIRMA EKİPMANLARI |  | 0
SIHHİ TESİSAT | S.7.1 | 108-000 | Su Yumuşatma Cihazları Single | tk | 27
SIHHİ TESİSAT | S.7.2 | 108-700 | Su Yumuşatma Cihazları Tandem | tk | 37
SIHHİ TESİSAT | S.7.3 |  | Kum Filtresi | tk | 33
SIHHİ TESİSAT | S.7.4 | 127-500 | Aktif Karbon Filtre | tk | 33
SIHHİ TESİSAT | S.7.5 |  | Revese Osmosis | tk | 48
SIHHİ TESİSAT | S.8.0 | 106-200 | ULTRAVİOLE CİHAZ MONTAJI | ad | 10
0
SIHHİ TESİSAT | S.9.0 |  | YAĞ AYIRICI MONTAJI | ad | 22
SIHHİ TESİSAT | S.10.0 |  | PETROL TUTUCU MONTAJI | ad | 24
0
SIHHİ TESİSAT | S.11.0 | 104-000 | FLATÖR MONTAJI | ad | 2.7
0
SIHHİ TESİSAT | S.12.0 |  | SU SEVİYE GÖSTERGESİ MONTAJI | ad | 6
0
SIHHİ TESİSAT | S.13.0 |  | AKSESUAR MONTAJI |  | 0
SIHHİ TESİSAT | S.13.1 |  | Sabunluk, Kağıtlık, Havluluk | ad | 1.4
0
SIHHİ TESİSAT | S.14.0 |  | GENEL PUANTAJ İŞLERİ |  | 0
SIHHİ TESİSAT |  |  | Tesisat Ustası | ad./sa. | 14.4
SIHHİ TESİSAT |  |  | Yardımcı | ad./sa. | 10.7
SIHHİ TESİSAT |  |  |  |  | 0
|  |  | TEMİZLEME KAPAĞI | ad | 1.6
|  |  | HAVALIK | ad | 1.5

## müşterek
BİRİM ADAM/SAAT
MTMD YENİ
DİSİPLİN | S.NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | SEÇİLEN
MÜŞTEREK TESİSAT
MÜŞTEREK TESİSAT | M.1.0 | GALVANİZ BORULAR
MÜŞTEREK TESİSAT | M.1.1 | Dişli Montaj
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1/2" | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3/4" | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1" | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/4" | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/2" | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 2" | mt | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 21/2" | mt | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3" | mt | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 4" | mt | 2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 5" | mt | 2.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 6" | mt | 3.2
|  | 8" Galvaniz Boru | mt | 3.5
|  | 10" Galvaniz Boru | mt | 4.2
|  | 12" Galvaniz Boru | mt | 4.8
|  | 14" Galvaniz Boru | mt | 5.6
|  | 16" Galvaniz Boru | mt | 8.8
|  | 18" Galvaniz Boru | mt | 9.7
|  | 20" Galvaniz Boru | mt | 10.6
0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Fittings bedeli dahil adam saaat |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.2.0 | SİYAH BORULAR |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.2.1 | Di şli ve Kaynaklı Montaj |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1/2" | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3/4" | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1" | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/4" | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/2" | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 2" | mt | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 21/2" | mt | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3" | mt | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 4" | mt | 2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 5" | mt | 2.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 6" | mt | 3.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 8" | mt | 3.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 10" | mt | 4.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 12" | mt | 5.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 14" | mt | 7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 16" | mt | 9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 18" | mt | 10
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 20" | mt | 11
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 22" | mt | 13
|  | 24" Siyah Boru | mt | 12
|  | 26" Siyah Boru | mt | 13
|  | 28" Siyah Boru | mt | 14
|  | 30" Siyah Boru | mt | 16
|  | 34" Siyah Boru | mt | 18
|  | 40" Siyah Boru | mt | 20
0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Fittings bedeli dahil adam saaat |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.2.2 | Yivli Montaj |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 2" | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 21/2" | mt | 1.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3" | mt | 1.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 4" | mt | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 5" | mt | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 6" | mt | 2.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 8" | mt | 3.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 10" | mt | 3.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 12" | mt | 4.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 14" | mt | 4.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 16" | mt | 7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 18" | mt | 7.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 20" | mt | 8.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 22" | mt | 10
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Fittings bedeli dahil adam saaat |  | 0
0
|  | PASLANMAZ ÇELİK BORULAR |  | 0
|  | 1/2" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 0.9
|  | 3/4" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 1.1
|  | 1" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 1.3
|  | 11/4" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 1.6
|  | 11/2" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 1.9
|  | 2" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 2.3
|  | 21/2" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 2.8
|  | 3" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 3.4
|  | 4" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 4.2
|  | 5" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 4.7
|  | 6" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 6.3
|  | 8" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 8.9
|  | 10" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 10.2
|  | 12" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 14.5
|  | 14" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 18.1
|  | 16" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 21.8
|  | 18" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 25.4
|  | 20" Paslanmaz Çelik Boru | mt | 29
|  | %30 Fittings bedeli HARİÇ adam saat |  | 0
0
|  | SCH40 Siyah Boru |  | 0
|  | Dişli ve Kaynaklı Montaj |  | 0
|  | 1/2" Siyah Boru | mt | 0.8
|  | 3/4" Siyah Boru | mt | 0.9
|  | 1" Siyah Boru | mt | 1
|  | 11/4" Siyah Boru | mt | 1.1
|  | 11/2" Siyah Boru | mt | 1.3
|  | 2" Siyah Boru | mt | 1.4
|  | 21/2" Siyah Boru | mt | 1.9
|  | 3" Siyah Boru | mt | 2.1
|  | 4" Siyah Boru | mt | 2.2
|  | 5" Siyah Boru | mt | 3
|  | 6" Siyah Boru | mt | 3.6
|  | 8" Siyah Boru | mt | 4.7
|  | 10" Siyah Boru | mt | 6
|  | 12" Siyah Boru | mt | 6.7
|  | 12" Siyah Boru | mt | 0
|  | 12" Siyah Boru | mt | 0
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.3.0 | BORU BOYANMASI |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.3.1 | Bir Kat Antipas |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1/2" | mt | 0.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3/4" | mt | 0.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1" | mt | 0.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/4" | mt | 0.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/2" | mt | 0.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 2" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 21/2" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 4" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 5" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 6" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 8" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 10" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 12" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 14" | mt | 0.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 16" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 18" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 20" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 22" | mt | 0.4
MÜŞTEREK TESİSAT | M.3.2 | Kaynaklı İmalatların Boyanması |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Bir Kat Antipas | kg | 0.1
MÜŞTEREK TESİSAT | M.3.3 | Bir Kat Ya ğlı Boya |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1/2" | mt | 0.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3/4" | mt | 0.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/4" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/2" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 2" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 21/2" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 4" | mt | 0.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 5" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 6" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 8" | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 10" | mt | 0.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 12" | mt | 0.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 14" | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 16" | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 18" | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 20" | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 22" | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT | M.3.4 | Kaynaklı İmalatların Boyanması |  | 0
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.4.0 | POL İPROPİLEN BORULAR |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Boru Montaj Bedeli |  | 0
|  | DN15 | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | mt | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN63 | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN75 | mt | 1.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | mt | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | mt | 1.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | mt | 2.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | mt | 2.8
|  | DN250 | mt | 3.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Fittings bedeli dahil adam saaat |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.5.0 | P.V.C. BORULAR |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Boru Montaj Bedeli |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | mt | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN70 | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | mt | 1.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | mt | 1.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | mt | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | mt | 1.7
|  | Ø250 PVC pis su borusu | mt | 2.5
|  | Ø300 PVC pis su borusu | mt | 0
|  | Ø350 PVC pis su borusu | mt | 0
|  | Ø400 PVC pis su borusu | mt | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Fittings bedeli dahil adam saaat |  | 0
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.6.0 | ASTOLAN WAVİN AS BORULAR |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.6.1 | Boru Montaj Bedeli |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | mt | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN70 | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | mt | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | mt | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | mt | 1.6
MÜŞTEREK TESİSAT | M.6.2 | Te, Çatal, Dirsek, Rediksüyon Montajı |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 0.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN70 | ad | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | ad | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | ad | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | ad | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | ad | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT | M.7.0 | PİK BORULAR |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.7.1 | Boru Montaj Bedeli |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN70 | mt | 1.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | mt | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | mt | 1.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | mt | 1.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | mt | 2.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Pik Boru DN250 | mt | 2.4
|  | Pik Boru DN300 | mt | 3.3
|  | Pik Boru DN350 | mt | 5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Bir Kat Ya ğlı Boya | kg | 0.1
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.7.2 | Te, Çatal, Dirsek, Rediksüyon Montajı |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN70 | ad | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | ad | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | ad | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | ad | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | ad | 2
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.8.0 | KORİGE BORU (Kazı ve Dolgu İşleri Hariçtir) |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Boru Montaj Bedeli |  | 0
|  | DN70 | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | mt | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | mt | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | mt | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | mt | 2
|  | DN300 | mt | 2.2
|  | DN400 | mt | 2.6
0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Fittings bedeli dahil adam saaat |  | 0
0
|  | YAPIŞTIRMA MUFLU PLASTİK BORU |  | 0
|  | DN25 - Dış Çapı Ø25 PVC temiz su borusu | mt | 0.5
|  | DN32 - Dış Çapı Ø32 PVC temiz su borusu | mt | 0.6
|  | DN40 - Dış Çapı Ø40 PVC temiz su borusu | mt | 0.7
|  | DN50 - Dış Çapı Ø50 PVC temiz su borusu | mt | 0.8
|  | DN63 - Dış Çapı Ø63 PVC temiz su borusu | mt | 0.9
|  | DN75 - Dış Çapı Ø75 PVC temiz su borusu | mt | 1.1
|  | DN90 - Dış Çapı Ø90 PVC temiz su borusu | mt | 1.3
|  | DN 110 PVC temiz su boruları | mt | 1.4
|  | DN 125 PVC temiz su boruları | mt | 1.6
|  | DN 160 PVC temiz su boruları | mt | 1.8
|  | DN 200 PVC temiz su boruları | mt | 2.4
|  | Fittings bedeli dahil adam saaat |  | 0
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.9.0 | TEMİZSU KANGAL BORU (Kazı ve Dolgu İşleri Hariçtir) |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Boru Montaj Bedeli |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | mt | 0.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN63 | mt | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN75 | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT | M.10.0 | HDPE BORU ( Fizyon Kaynaklı )(Kazı ve Dolgu |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Boru Montaj Bedeli |  | 0
|  | DN32 | mt | 0.5
|  | DN40 | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | mt | 1
|  | DN63 | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN75 | mt | 1.2
|  | DN90 | mt | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | mt | 1.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | mt | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | mt | 2.3
|  | DN160 | mt | 2.4
|  | DN180 | mt | 2.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | mt | 2.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN250 | mt | 3.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN300 | mt | 4
|  | DN350 | mt | 4.3
0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Fittings bedeli dahil adam saaat |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.11.0 | KILIFLI BORU (Radyatör Hattı) |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Q16-17 | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Fittings bedeli dahil adam saaat |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.12.0 | YERDEN ISITMA SİSTEMİ |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Q16-17 | m² | 1.7
|  | Q16-17 Yerden Isıtma Borusu | mt | 0.2
|  | 2 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 2.7
|  | 3 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 3.4
|  | 4 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 4
|  | 5 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 4.7
|  | 6 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 5.4
|  | 7 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 5.9
|  | 8 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 6.5
|  | 9 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 6.9
|  | 10 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 7.5
|  | 11 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 7.9
|  | 12 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 8.9
|  | 13 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 9.2
|  | 14 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 9.5
|  | 15 Ağızlı Yerden Isıtma Kollektörü | ad | 9.8
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.13.0 | KOLLEKTÖR DOLABI MONTAJI |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 7 Çıkışa Kadar | ad | 4.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 7 Çıkıştan Fazla | ad | 6
|  | 3 Çıkışa Kadar | ad | 3
|  | 4 Çıkışa Kadar | ad | 3.8
|  | 5 Çıkışa Kadar | ad | 4.8
|  | 6 Çıkışa Kadar | ad | 5.5
|  | 7 Çıkışa Kadar | ad | 6.5
|  | 8 Çıkışa Kadar | ad | 7.5
|  | 9 Çıkışa Kadar | ad | 8.5
|  | 10- Çıkıştan Fazla | ad | 9.5
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.14.0 | KOLLEKTÖR BORUSU |  | 0
|  | 2" | mt | 3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 21/2" | mt | 2.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3" | mt | 3.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 4" | mt | 3.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 5" | mt | 4.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 6" | mt | 4.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 8" | mt | 5.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 10" | mt | 6.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 12" | mt | 6.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 14" | mt | 9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 16" | mt | 10
|  | Kollektör borusu 18" | mt | 19.7
|  | Kollektör borusu 20" | mt | 23.7
|  | Kollektör borusu 24" | mt | 26
|  | Kollektör borusu 28" | mt | 29.7
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.15.0 | KOLLEKTÖR AĞZI |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1/2" | ad | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3/4" | ad | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1" | ad | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/4" | ad | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/2" | ad | 1.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 2" | ad | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 21/2" | ad | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3" | ad | 1.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 4" | ad | 2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 5" | ad | 2.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 6" | ad | 2.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 8" | ad | 3.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 10" | ad | 4.2
|  | Kollektör ağzı DN300 | ad | 4.5
|  | Kollektör ağzı DN350 | ad | 5
|  | Kollektör ağzı DN400 | ad | 6
|  | Kollektör ağzı DN450 | ad | 7.3
|  | Kollektör ağzı DN500 | ad | 8
|  | Kollektör ağzı DN600 | ad | 10.3
|  | Kollektör ağzı DN700 | ad | 12.5
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.16.0 | DİŞLİ VANALAR (Şiber, Kosva, Küresel, Pislik Tutucu, Çekvalf) |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15 | ad | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | ad | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | ad | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | ad | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | ad | 1.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 1.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65 | ad | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN80 | ad | 2.1
|  | DN100 | ad | 2.4
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.17.0 | FLANŞLI VANALAR (Kelebek vana, Çekvalf, Komp.Pislik tutucu) |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15 | ad | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | ad | 1.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | ad | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | ad | 1.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | ad | 2.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 2.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65 | ad | 2.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN80 | ad | 3.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | ad | 3.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | ad | 4.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | ad | 4.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | ad | 5.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN250 | ad | 7.5
|  | DN300 Flanşlı Vana | ad | 7.5
|  | DN350 Flanşlı Vana | ad | 8.5
|  | DN400 Flanşlı Vana | ad | 9.7
|  | DN450 Flanşlı Vana | ad | 10.9
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.18.0 | DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65 | ad | 2.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN80 | ad | 3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | ad | 3.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | ad | 4.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | ad | 5.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | ad | 6.5
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.19.0 | KONDENSTOP MONTAJI |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15 | ad | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | ad | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | ad | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | ad | 1.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | ad | 2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 2.2
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.20.0 | ÜÇ YOLLU VANA GÖVDESİ MONTAJI |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15 | ad | 1.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | ad | 1.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | ad | 2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | ad | 2.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | ad | 2.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 3.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65 | ad | 4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN80 | ad | 4.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | ad | 5.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | ad | 6.8
|  | DN150 Üç Yollu Vana | ad | 7
|  | DN200 Üç Yollu Vana | ad | 8
|  | DN250 Üç Yollu Vana | ad | 9.5
|  | DN300 Üç Yollu Vana | ad | 12
|  | DN350 Üç Yollu Vana | ad | 14
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.21.0 | İKİ YOLLU OTOMASYON VANA GÖVDESİ MONTAJI |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15 | ad | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | ad | 1.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | ad | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | ad | 1.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | ad | 1.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 2.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65 | ad | 3.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN80 | ad | 3.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | ad | 4.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | ad | 4.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | ad | 5.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | ad | 7.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN250 | ad | 8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN300 | ad | 8.8
|  | DN350 Wafer Vana | ad | 6
|  | DN400 Wafer Vana | ad | 7.5
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.22.0 | İKİ YOLLU TERMOSTATİK VANA MONTAJI |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15 | ad | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | ad | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | ad | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | ad | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | ad | 2.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 2.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65 | ad | 3.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN80 | ad | 4.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | ad | 4.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | ad | 5.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | ad | 6.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | ad | 7.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN250 | ad | 8.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN300 | ad | 9.6
|  | DN350 İki Yollu Vana |  | 13
|  | DN400 İki Yollu Vana |  | 15
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.23.0 | KALORİMETRE MONTAJI |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15 | ad | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | ad | 1.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | ad | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | ad | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | ad | 2.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 2.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65 | ad | 3.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN80 | ad | 4.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | ad | 4.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | ad | 5.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | ad | 6.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | ad | 7.8
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.24.0 | PEREFABRİK (Camyünü, Taşyünü ve Kauçuk Esaslı) İZOLASYON |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 15 | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 20 | mt | 0.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 25 | mt | 0.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 32 | mt | 0.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 40 | mt | 0.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 50 | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 65 | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 80 | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 100 | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 125 | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 150 | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 200 | mt | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 250 | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 300 | mt | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 350 | mt | 1.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 400 | mt | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 450 | mt | 2.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 500 | mt | 2.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 550 | mt | 2.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 600 | mt | 3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN 700 | mt | 2.8
0
|  | İZOLE + SAÇ KAPLAMA |  | 0
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN15 ve sac kaplama | mt | 0.7
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN20 ve sac kaplama | mt | 0.8
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN25 ve sac kaplama | mt | 0.9
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN32 ve sac kaplama | mt | 1
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN40 ve sac kaplama | mt | 1.1
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN50 ve sac kaplama | mt | 1.1
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN65 ve sac kaplama | mt | 1.2
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN80 ve sac kaplama | mt | 1.3
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN100 ve sac kaplama | mt | 1.4
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN125 ve sac kaplama | mt | 1.5
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN150 ve sac kaplama | mt | 1.6
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN200 ve sac kaplama | mt | 1.7
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN250 ve sac kaplama | mt | 1.9
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN300 ve sac kaplama | mt | 2.2
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN350 ve sac kaplama | mt | 1.6
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN400 ve sac kaplama | mt | 1.8
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN450 ve sac kaplama | mt | 2.1
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN500 ve sac kaplama | mt | 2.4
|  | Kauçuk Köpüğü İzole DN600 ve sac kaplama | mt | 3
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.25.0 | PEREFABRİK(Camyünü, Taşyünü ve Kauçuk Esaslı) VANA İZOLASYONU |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15 | ad | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN20 | ad | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN25 | ad | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN32 | ad | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN40 | ad | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN50 | ad | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65 | ad | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN80 | ad | 1.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 | ad | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN125 | ad | 1.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN150 | ad | 1.4
|  | Vana İzolasyonu DN200 | ad | 1.4
|  | Vana İzolasyonu DN250 | ad | 1.5
|  | Vana İzolasyonu DN300 | ad | 1.7
|  | Vana İzolasyonu DN350 | ad | 2
|  | Vana İzolasyonu DN400 | ad | 2.4
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.26.0 | KANAL ÜZERİNE KAUÇUK ESASLI YÜZEY İZOLASYONU | m2 | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT | M.27.0 | KANAL ÜZERİNE ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI YÜZEY İZOLASYONU | m2 | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  |  |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.28.0 | BORU SAÇ KAPLAMA İZOLASYONU (İç İzolesi Hariç ) |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1/2" | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3/4" | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1" | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/4" | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/2" | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 2" | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 21/2" | mt | 1.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3" | mt | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 4" | mt | 1.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 5" | mt | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 6" | mt | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 8" | mt | 1.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 10" | mt | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 12" | mt | 1.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 14" | mt | 2.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 16" | mt | 2.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 18" | mt | 2.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 20" | mt | 2.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 22" | mt | 3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Dirsek, Saplama Rediksüyon Kendi Çapında 1 mt. fiyatı |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.29.0 | SAÇ KAPLAMA YÜZEY İZOLASYONU (İçi Hariç) | m2 | 1.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | VANA GÖVDESİ SAÇ KAPLAMA |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15- DN50 | ad | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65- DN80 | ad | 2.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 - DN150 | ad | 2.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | ad | 3.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN250 | ad | 4.1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN300 | ad | 4.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN350 | ad | 4.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Pompa sac kaplaması vana hacimleri ile kıyaslanarak alınabilir. |  | 0
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.31.0 | PVC ( DANMAT ) KAPLAMALI BORU İZOLASYONU |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1/2" | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3/4" | mt | 0.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 1" | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/4" | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 11/2" | mt | 0.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 2" | mt | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 21/2" | mt | 0.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 3" | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 4" | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 5" | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 6" | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 8" | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 10" | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 12" | mt | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 14" | mt | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 16" | mt | 1.4
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 18" | mt | 1.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 20" | mt | 1.7
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 22" | mt | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 24" | mt | 2
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.32.0 | PVC ( DALMAT ) KAPLAMALI YÜZEY İZOLASYONU | m2 | 1
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.33.0 | PVC KAPLAMA (Vana, Komp. Filtre vb) |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN15- DN50 | ad | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN65- DN80 | ad | 1.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN100 - DN150 | ad | 2.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN200 | ad | 2.6
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN250 | ad | 3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN300 | ad | 3.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | DN350 | ad | 3.9
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.34.0 | ŞİLTE CAM YÜNÜ VE KAYAYÜNÜ İZOLASYONU (Rulo) |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 12" | mt | 0.8
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 14" | mt | 0.9
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 16" | mt | 1
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 18" | mt | 1.2
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 20" | mt | 1.3
MÜŞTEREK TESİSAT |  | 22" | mt | 1.4
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.35.0 | VANA CEKETİ MONTAJI | ad | 1
0
|  | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.36.0 | Siyah + Galvaniz | kg | 0.2
|  | Paslanmaz | kg | 0.4
0
MÜŞTEREK TESİSAT | M.37.0 | GENEL PUANTAJ İŞLERİ |  | 0
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Kaynakçı Ustası | ad./sa. | 17
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Boru Montaj Ustası | ad./sa. | 15
MÜŞTEREK TESİSAT |  | İzolasyon Ustası | ad./sa. | 13.5
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Sac Kaplama Ustası | ad./sa. | 15
MÜŞTEREK TESİSAT |  | Yardımcı | ad./sa. | 10
MÜŞTEREK TESİSAT |  |  |  | 0
| BASINÇLI HAVA TESİSATI |  |  | 0
0
BASINÇLI HAVA TESİSATI | B.1.0 | HAVA KOMPRESÖRÜ MONTAJI | ad | 25
BASINÇLI HAVA TESİSATI | B.2.0 | HAVA KURUTUCU MONTAJI | ad | 15
BASINÇLI HAVA TESİSATI | B.3.0 | HAVA TANKI MONTAJI | ad | 15
BASINÇLI HAVA TESİSATI | B.4.0 | HAVA FİİLTRESİ MONTAJI | ad | 10
0
|  | BAKIR KLİMA BORUSU BORU |  | 0
|  | 6,4 mm - 1/4" İzoleli Bakır Boru |  | 0
|  | 9,5 mm - 3/8" İzoleli Bakır Boru |  | 0
|  | 12,7 mm - 1/2" İzoleli Bakır Boru |  | 0
|  | 15,9 mm - 5/8" İzoleli Bakır Boru |  | 0
|  | 19,1 mm - 5/8" İzoleli Bakır Boru | kpm | 0
|  | 22,2 mm - 7/8" İzoleli Bakır Boru |  | 0
|  | 25,4 mm - 1" İzoleli Bakır Boru |  | 0
|  | 28,6 mm - 1 1/8" İzoleli Bakır Boru |  | 0
|  | 34,9 mm - 1 3/8" İzoleli Bakır Boru |  | 0
|  | 38,1 mm - 1 5/8" İzoleli Bakır Boru |  | 0
0
|  | YAPIŞTIRMA MUFLU TEMiZ SU BORUSU |  | 0
|  | DN25 - Dış Çapı Ø25 PVC temiz su borusu | mt | 0.5
|  | DN32 - Dış Çapı Ø32 PVC temiz su borusu | mt | 0.5
|  | DN40 - Dış Çapı Ø40 PVC temiz su borusu | mt | 0.6
|  | DN50 - Dış Çapı Ø50 PVC temiz su borusu | mt | 0.7
|  | DN63 - Dış Çapı Ø63 PVC temiz su borusu | mt | 0.8
|  | DN75 - Dış Çapı Ø75 PVC temiz su borusu | mt | 1
|  | DN90 - Dış Çapı Ø90 PVC temiz su borusu | mt | 1.2
|  | DN 110 PVC temiz su borusu | mt | 1.4
|  | DN 125 PVC temiz su borusu | mt | 1.5
|  | DN 160 PVC temiz su borusu | mt | 1.9
|  | DN 200 PVC temiz su borusu | mt | 2.4
0
|  | ETİKETLEME |  | 0
|  | PVC Etiket | ad | 0.5
|  | Metal Etiket | ad | 0.5
0
|  | DONMAYA KARŞI VEYA YERDEN ISITMA İÇİN KABLOLU ISITICI |  | 0
|  | KABLO TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI | mt | 0.2
|  | TERMOSTAT | ad | 2.5
0
0
|  | FAN KOIL FİLEKSİ - İZOLELİ |  | 0
|  | FAN KOIL FİLEKSİBIL BORU - 20 cm | ad | 0.5
|  | FAN KOIL FİLEKSİBIL BORU - 25 cm | ad | 0.6
|  | FAN KOIL FİLEKSİBIL BORU - 30 cm | ad | 0.6
|  | FAN KOIL FİLEKSİBIL BORU - 35 cm | ad | 0.6
|  | FAN KOIL FİLEKSİBIL BORU - 40 cm | ad | 0.7
|  | FAN KOIL FİLEKSİBIL BORU - 50 cm | ad | 0.8

## otomasyon
BİRİM ADAM/SAAT
MTMD YENİ
DİSİPLİN | S.NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | SEÇİLEN
BİNA OTOMASYON SİSTEMİ
SAHA EKİPMANLARI MONTAJI
|  | Daldırma sıcaklık hissedicisi,kovanı ile birlikte | ad | 2
|  | Dış Hava Sıcaklık ve Nem Hissedicisi | ad | 3
|  | Kanal Tipi Sıcaklık ve Nem Hissedicisi | ad | 1.5
|  | Mahal Sıcaklık ve Nem Hissedicisi | ad | 3
|  | Fark basınç anahtarı, 50...500 Pa | ad | 1.5
|  | On-off damper sürücüsü, 24VAC,20Nm | ad | 4
|  | Basınç duyar elemanı 0-10 Bar | ad | 8
|  | Donma Termostadı | ad | 3.5
|  | Kanal Tipi Karbondioksit Hissedicisi | ad | 2
|  | Mahal Tipi Karbondioksit Hissedicisi | ad | 3
|  | Ultrasonik seviye transmitteri | ad | 20
|  | Dış Hava Tipi Rüzgar ve Yağmur Hissedici | ad | 15
|  | Vana Motoru, 60 Nm | ad | 5
|  | Kablo Uc Bağlantısı | ad
|  | Termostat | ad | 3
0
|  | SİSTEM BAZINDA |  | 0
|  | Devreye alma, uc bağlantıları, mühendislik hizmetleri dahil |  | 0
|  | Karışım havalı Klima Santrali, 25 nokta | set | 100
|  | Taze Hava Santrali, 16 nokta | set | 64
|  | Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali, 30 nokta | set | 120
|  | Fan-koil Kontrolü, 8 nokta | set | 6
|  | Kazan Kontorlü, 6 nokta | set | 15
|  | Chiller Kontrolü, 6 nokta | set
|  | Pompa Kontrolü, 4 nokta | set | 4
|  | Egzoz Fanı Kontrolü, 5 Nokta | set
|  | Otomasyon Pano Montajı | ad
|  | Otomasyon devreye alma | set
|  | Otomasyon devreye alma | set
|  | Otomasyon devreye alma | set
|  | Otomasyon devreye alma | set

## sismik
BİRİM ADAM/SAAT
MTMD YENİ
DİSİPLİN | S.NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | SEÇİLEN
DEPREM KORUMASI
|  | SİSMİK HALAT TİP-1 | ad | 0.6
|  | SİSMİK HALAT TİP-2 | ad | 0.7
|  | SİSMİK HALAT TİP-3 | ad | 0.7
|  | SİSMİK HALAT TİP-4 | ad | 0.7
|  | SİSMİK HALAT TİP-5 | ad | 0.7
0
|  | SİSMİK HALAT KESKİSİ TİP-1 | ad | 0.1
|  | SİSMİK HALAT KESKİSİ TİP-2 | ad | 0.1
0
|  | KAUÇUK TİTREŞİM ASKISI | ad | 1.2
|  | ÇELİK KASALI YAYLI TİTREŞİM ASKISI | ad | 1.4
0
|  | LEVHA TİPİ KAUÇUK İZOLATÖR | ad | 0.5
0
|  | YAYLI TİP KAUÇUK İZOLATÖR | ad | 4
0
|  | SİSMİK SINIRLAYICI | ad | 3
0
|  | SİSMİK TİTREŞİM İZOLATÖRÜ | ad | 8

## Notlar
NOTLAR;
• Bu tavsiye edilen Adam –Saat değerleri standart üst yapı, hafif endüstriyel ve altyapı işleri için geçerlidir.
• Verilen değerler Türkiye içindeki çalışma esasları ve iş kanunlarına uygun değerler olup, yabancı ülkelerdeki uygulamalar için ayrı değerlendirme yapmak gereklidir.
• Tabloda yer alan adam saat değerleri standart işler için değerlendirilmelidir. Dolayısıyla her işin kendine özgün koşullarında değerlendirilecek bir K (zorluk veya kolaylık katsayısı) ile çarpılması tavsiye edilir. Bu katsayı işin tamamına veya gerekli olan bir kısmına uygulanmalıdır.
•Bu katsayı belirlenirken çalışma sahasına ait;
İklim koşulları,
Çalışma ortamı nasıl( mevcut bir işletme mi, yoksa yeni inşaat alanı mı?
Bina kat yüksekliği ne kadar ve montaj noktalarına ulaşım koşulları,
Yapının toplam kat yüksekliği,
Yapı içindeki binaların dağılımı ve ulaşım koşulları,
Yapı içindeki tesisatın tekrar eden benzerlik durumları(konut ve hastanelerdeki tipik ıslak hacim ve oda tesisatları v.b.)
Çalışılacak sahadaki iş güvenlik koşulları ve istenen özel montaj izinleri ve ekipmanlar (Özel akrobat , sıcak çalışma izni, özel yapım yöntemi vb.),
Çalışma sahasına malzeme ulaşım ve taşıma koşulları(yoğun kent merkezindeki yapılar veya coğrafi olarak tehlikeli yerdeki alanalar vb.)
Çalışılan bölgedeki İş gücü kaynaklarının verimlilik şartları(Yerel iş gücü kullanılacaksa çalışma verimliklerinin incelenerek dikkate alınması)
Günlük çalışma mesailerindeki sınırlamalar nasıl(Fazla mesaiye ne kadar izin veriliyor veya zorunlu Pazar çalışmaları isteniyor mu)?
Montaj sonrası Özel testler (X ray kaynak ve/veya tahribatsız muayeneler v.b.) isteniyor mu?
Standart dışı testler (Standartlarda gerekmemesine rağmen , kanal basınç testinin özel olarak istenmesi veya estetik olarak istenen ekstra montaj detayları v.b.),
Keşif içinde montaj kalemlerinin farklı satırlarda tanımlanması veya birleştirilmesi(Boru montajına Antipas boyanın da eklenmesi veya özel boya kalınlıklarının istenmesi v.b.)
Elektrik, inşaat veya mimari iş kalemleri ile sorumluluk paylaşımına dikkat edilmeli(Örneğin boru, kanal duvar geçişlerindeki sızdırmazlık kime ait ve estetik rozet kapatma gibi işleri kim yapacak?
Elektrikli cihazlara uç bağlantısını kim yapacak? Beton ve/veya duvar delme işlerini kim yapacak?),
Gömülü tesisatlardaki Kazı , dolu işleri kime ait olacak?
TAD-Test Ayar-Dengeleme işleri kimin kapsamında olacak ? Bunlara ait iş gücü ayrıca mı hesaplanacak,yoksa iş kalemlerine dahil gibi mi düşünülecek?
gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.